## АСУТП
Номер заявки | Статус | Подразделение инициатора | ФИО Инициатора | Дата регистрации | Исполнитель | Дата решения | Краткое описание | Подробное описание | Решение
REQ000000331252 | Решен | Центр управления производством | Ладыгин Юрий Николаевич | 2020-06-02 01:15 | Снигирев Владислав Владимирович | 2020-06-02 02:07 | ГПП, к.304, не работает клавиатура и мышка на станции НТКР-1 | Тех. объект (установка): ЦПУ, корп.304 Тип оборудования КИП и АСУ: Отчеты Позиция: комерческий рапорт БГО Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: Не распечатался суточный рапорт, на станции управления НТКР-1 в ЦПУ не работает мышка и клавиатура | Перезапустил службы Yakogawa, Настроил принтер. В работе.
REQ000000331257 | Решен | Установка 35-6/300,Л-24-300(Каталитический риформинг; Гидроочистка бензинов) | Беляев Евгений Валентинович | 2020-06-02 04:54 | Снигирев Владислав Владимирович | 2020-06-02 05:58 | 35-6/300 Сканер пламени BAS 5041,BAS 5012 | Тех. объект (установка): 35-6/300 Тип оборудования КИП и АСУ: Сканер пламени Позиция: BAS 5041,BAS 5012 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Да Дополнительная информация: | 5041 необходима чистка форсунки 5012 - перезагрузили
REQ000000331264 | Решен | Установка 24-9 (Гидроочистка топлив) | Шишигин Александр Алексеевич | 2020-06-02 05:53 | Вяткин Юрий Владимирович | 2020-06-02 06:57 | 24-9 Станция оператора ps5 - ПКТ и os3-ПКТ расхождение показаний в режимных листах | Тех. объект (установка): 24-9 Тип оборудования КИП и АСУ: Станция оператора Позиция: ps5 - ПКТ и os3-ПКТ Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: расхождение показаний в режимных листах | выполнено
REQ000000331387 | Решен | Установка 21-10/М (Замедленное коксование) | Ушаков Константин Александрович | 2020-06-02 06:23 | Перетягин Сергей Александрович | 2020-06-02 06:48 | 21-10 Сигнализатор загазованности 211QIRA28 ПРОВЕРИТЬ ПРИБОР, ОТСУТСТВУЮТ ПОКАЗАНИЯ (NAN) | Тех. объект (установка): 21-10 Тип оборудования КИП и АСУ: Сигнализатор загазованности Позиция: 211QIRA28 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: ПРОВЕРИТЬ ПРИБОР, ОТСУТСТВУЮТ ПОКАЗАНИЯ (NAN) | настроили ноль,показания "НОРМА"
REQ000000331270 | Решен | Установка 24-100 (Гидроочистка с блоком производства водорода) | Береснев Никита Валерьевич | 2020-06-02 06:24 | Левко Алексей Анатольевич | 2020-06-02 11:41 | 24-100 Сканер пламени BAL0212A неверные показания | Тех. объект (установка): 24-100 Тип оборудования КИП и АСУ: Сканер пламени Позиция: BAL0212A Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Да Дополнительная информация: неверные показания | скачки проявляются ночью. возможна нестабильность пламени из-за конденсата в топливном газе. настройка сканера на пламя.
REQ000000331279 | Решен | Установка регенерации катализатора и ГДА | Петрованов Сергей Николаевич | 2020-06-02 07:01 | Перетягин Сергей Александрович |  | т 510 | Убрать провода от демонтированного клапана на 7.200 блок 13 у РА-302 | Убрали провода от демонтированного клапана на 7.200 блок 13 у РА-302
REQ000000331285 | Решен | Установка гидрокрекинга | Шуваев Василий Петрович | 2020-06-02 07:09 | Перетягин Сергей Александрович | 2020-06-02 09:20 | 510 | Тех. объект (установка): тит.510 Тип оборудования КИП и АСУ: Расход Позиция: поз.10FI0109 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: Прокачать прибор блок 15 | прокачали,показания стабильные,в норме.
REQ000000331291 | Решен | Установка гидрокрекинга | Шуваев Василий Петрович | 2020-06-02 07:22 | Перетягин Сергей Александрович | 2020-06-02 09:21 | тит.510 | Тех. объект (установка): тит.510 Тип оборудования КИП и АСУ: Сигнализатор загазованности Позиция: поз.10AS0041A Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: Проверка СВК блок 15 | настроили ноль,показания "НОРМА"
REQ000000331601 | Решен | Установка гидрокрекинга | Шуваев Василий Петрович | 2020-06-02 07:28 | Перетягин Сергей Александрович | 2020-06-02 08:46 | тит.510 | Тех. объект (установка): тит.510 Тип оборудования КИП и АСУ: Давление Позиция: поз.10PIA0712 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: Проверка прибора на 10GB-101B | поставили подменный,показания в норме.
REQ000000331295 | Решен | Установка 35-8/300 Б (Каталитический риформинг) | Федотовских Алексей Николаевич | 2020-06-02 07:36 | ISS15 Пользователь | 2020-06-02 08:38 | 35-8/300б | Тех. объект (установка): 35-8/300б Тип оборудования КИП и АСУ: Уровень Позиция: LIRA4_77A, LIRA4_78A Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: отключить приборы для проверки | выполнено
REQ000000331298 | Назначен | Установка низкотемпературной конденсации и ректификации НТКР-2 | Шардин Олег Валерьевич | 2020-06-02 07:39 | Миличенко Андрей Алексеевич |  | НТКР-2 | Тех. объект (установка): НТКР-2 Тип оборудования КИП и АСУ: Клапан Позиция: 203.3 TV601 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: Произвести настройку клапана подачи пара "203.3 TV601" по аналогии с клапаном по 203.3 НЕ-2/1,2 "203.3 TV201" с приоритетом на регулирование температуры. | Регулятор переведен в режим АВТО, ведется наблюдение за работой.
REQ000000331701 | Назначен | Установка низкотемпературной конденсации и ректификации НТКР-2 | Шардин Олег Валерьевич | 2020-06-02 07:42 | Миличенко Андрей Алексеевич |  | НТКР-2 | Тех. объект (установка): НТКР-2 Тип оборудования КИП и АСУ: Клапан Позиция: 203.3 TV1001 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: Произвести настройку клапана подачи пара "203.3 TV1001" по аналогии с клапаном по 203.3 НЕ-2/1,2 "203.3 TV201" с приоритетом на регулирование температуры. (В системе АРС, относится и к заявке №331298) | Регулятор переведен в режим АВТО, ведется наблюдение за работой.
REQ000000331707 | Решен | Установка производства водорода | Идиятов Сергей Леонидович | 2020-06-02 07:51 | Перетягин Сергей Александрович | 2020-06-02 09:40 | 521 | Тех. объект (установка): 521 Тип оборудования КИП и АСУ: Давление Позиция: 21-PIA-0220 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: не верные показания прибора | прокачали,настроили нороль,показания 13 Бар,
REQ000000331467 | Решен | Установка 35-8/300 Б (Каталитический риформинг) | Федотовских Алексей Николаевич | 2020-06-02 08:09 | Левко Алексей Анатольевич | 2020-06-02 13:22 | 35-8/300б | Тех. объект (установка): 35-8/300б Тип оборудования КИП и АСУ: Сигнализатор загазованности Позиция: QE-10, QE-16 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Да Дополнительная информация: настроить газоанализаторы | замена ЧЭ. настройка по ПГС. приборы в работе.
REQ000000331543 | Решен | Установка 21-10/М (Замедленное коксование) | Ушаков Константин Александрович | 2020-06-02 08:23 | Левко Алексей Анатольевич | 2020-06-02 10:56 | 21-10 | Тех. объект (установка): 21-10 Тип оборудования КИП и АСУ: Анализатор качества Позиция: 211AIRA2397 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: Проверить правильность показаний | проверка по ПГС. показания в норме.
REQ000000331623 | Решен | Установка 21-20 (Замедленное коксование) | Овчинников Владимир Александрович | 2020-06-02 08:51 | Носков Федор Николаевич | 2020-06-02 11:32 | 21-20 | Тех. объект (установка): УЗК 21-20 Тип оборудования КИП и АСУ: Другое Позиция: П-4 ВЕЗА РТП 134 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Да Дополнительная информация: Проверить состояние жалюзи Здание РТП 134 П-4 | Данная система не в зоне обслуживания ООО Инфраструктура ТК (центробежный вентелятор).
REQ000000331734 | Решен | Товарно-сырьевой участок | Сычев Владимир Дмитриевич | 2020-06-02 09:18 | Гладких Владимир Устинович | 2020-06-02 09:24 | кор 930 | Тех. объект (установка): кор 930 Тип оборудования КИП и АСУ: Клапан Позиция: UV-45121 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: не открывается клапан | Замена пневмораспределителя, позиция в работе
REQ000000331645 | Решен | Блок химводоподготовки | Сединин Сергей Аркадьевич | 2020-06-02 10:10 | Левко Алексей Анатольевич | 2020-06-02 11:38 | 517 | Тех. объект (установка): ПГПН, т. 517 Тип оборудования КИП и АСУ: Другое Позиция: 17АI5008 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: pH - метр, калибровка | настройка по буферным растворам. прибор в работе. ожидаются лаб. анализы.
REQ000000331599 | Решен | Товарно-сырьевой участок | Сычев Владимир Дмитриевич | 2020-06-02 10:21 | Миличенко Андрей Алексеевич | 2020-06-02 11:06 | кор 905 | Тех. объект (установка): кор 905 Тип оборудования КИП и АСУ: Станция оператора Позиция: АРМ весовщика ж/д составов Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: Не запускается ПО "АРМ весовщика ж/д составов", формирование рапортов по взвешиваниям невозможно | При запуске ПО сообщение об ошибке "Пользователь ARM/User не найден в списке операторов". Решение проблемы - откат операционной системы на последнюю контрольную точку восстановления.
REQ000000331777 | Решен | Установка по очистке газа от сернистых соединений и утилизации кислых газов | Анисимович Иван Иванович | 2020-06-02 10:45 | Миличенко Андрей Алексеевич |  | УОГСС и УКГ | Тех. объект (установка): УОГСС и УКГ Тип оборудования КИП и АСУ: Температура Позиция: 133TIR530. 133 TIR534.133 TIR538.133 TIR511.133 TIR507.133 TIR504.133 TIR508.133 TIR512.133 TIR537. Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Нет Дополнительная информация: Тренды отображаются не в полном объеме нет данных за последние сутки. За дополнительной информацией обращаться по тел. 2-70-65 | Работа трендовой группы восстановлена.
REQ000000331687 | Решен | Установка 24-100 (Гидроочистка с блоком производства водорода) | Береснев Никита Валерьевич | 2020-06-02 11:39 | Левко Алексей Анатольевич | 2020-06-02 13:18 | 24-100 | Тех. объект (установка): 24-100 Тип оборудования КИП и АСУ: Анализатор качества Позиция: qrsa1112 Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Да Дополнительная информация: не верные показания | перезапуск по питанию. настройка токового выхода. прибор в работе.
REQ000000332031 | Назначен | Участок санитарно-экологического контроля | Черепанова Наталия Николаевна | 2020-06-02 12:02 | Левко Алексей Анатольевич |  | ПЭП | Необходимо поменять бидистиллированную воду в генераторе водорода ПЭП С уважением, Инженер-химик Участка санитарно-экологического контроля Центральной заводской лаборатории ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" Черепанова Наталия Николаевна Natalija Cherepanova@pnos.lukoil.com&lt;mailto:Natalija%20Cherepanova@pnos.lukoil.com&gt; тел.220-71-75
REQ000000332076 | Назначен | Установка 21-20 (Замедленное коксование) | Овчинников Владимир Александрович | 2020-06-02 13:11 | Перетягин Сергей Александрович |  | 21-20 | Тех. объект (установка): УЗК 21-20 Тип оборудования КИП и АСУ: Давление Позиция: PIRSA 2601A Позиция участвует в перечне СБ и ПАЗ?: Да Дополнительная информация: Не корректные показания. требуется прокачка.